## 3T scoring
Section sur les spécifi-cations | Description | Nature | Besoin | Oui | Non | Réponse du soumissionnaire | Renvoi du soumissionnaire
| La 1re Division aérienne du Canada du ministère de la Défense nationale (MDN), Winnipeg (Manitoba), a besoin de louer un (1) simulateur mobile de sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs (SMSLIA) selon les spécifications obligatoires détaillées ci-jointes. La période de location sera de trois (3) ans à compter de la date d'attribution. La livraison de l’unité s’effectuera à la BFC Greenwood (Nouvelle-Écosse). NATURE : O = Obligatoire; I = Information |  | Nota : Le soumissionnaire doit remplir la matrice de conformité et respecter les exigences obligatoires ainsi que les spécifications indiquées. En cas de non-respect des exigences obligatoires de la matrice, la proposition sera jugée non recevable et ne sera pas prise en considération dans le processus d’évaluation. Les soumissionnaires DOIVENT fournir la documentation sur le (SMSLIA) et faire des renvois pour chaque exigence obligatoire définie dans la documentation.
1 | Partie 1 : Aperçu
1.01 | Il existe un besoin de fournir aux pompiers militaires des Forces canadiennes (FC) de l'instruction réaliste et sans danger pour l’environnement en sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA). L'instruction en SLIA doit être dispensée conformément à l'Accord de normalisation (STANAG) 7145 de l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), lequel Accord exige, en partie, plusieurs activités d'instruction en sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA) au cours d'une année. | I
1.02 | On a besoin d'un simulateur de SLIA qui fournira aux pompiers des FC un système très mobile pouvant constituer une aide à l'instruction désignée pour plusieurs bases ou escadres. Ce simulateur doit être de conception robuste, respectueux de l'environnement et facile à monter/démonter par les pompiers locaux. | I
1.03 | Le simulateur doit être un produit déjà utilisé avec succès par la United States Air Force (USAF) et par les pays de l'OTAN. | O
2 | Partie 2 : Capacités d'instruction du SMSLIA
2.01 | Incendies moteur : Le simulateur doit permettre des scénarios réalistes d'incendie moteur d'aéronef. | O
2.02 | Incendies de voilure : Le simulateur doit permettre des scénarios d'incendie de voilure d'aéronef. | O
2.03 | Incendies de poste de pilotage : Le simulateur doit permettre les scénarios d'envahissement partiel et complet requis. | O
2,04 | Incendies de soute : Le simulateur doit permettre les scénarios d'envahissement partiel ou complet requis. | O
2.05 | Incendies de roues d'aéronef : Le simulateur doit permettre des scénarios d'incendies de roues d'aéronef. | O
2.06 | Incendies de groupes auxiliaires de bord (APU) : Le simulateur doit permettre des scénarios réalistes d'incendies d'APU pressurisés. | O
2.07 | Fuites de carburant : Le simulateur doit permettre des scénarios de fuite de carburant d'aéronef à grande échelle. | O
2.08 | Surchauffe/incendies de batterie : Le simulateur doit permettre des scénarios de surchauffe ou d'incendies de batterie d'aéronef. | O
2.09 | Incendies en 3 dimensions : Le simulateur doit permettre des scénarios d'incendies en 3 dimensions. | O
2.11 | Porte de rampe d'aéronef : Doit être totalement fonctionnelle, et ouvrir et fermer manuellement comme l'exigera un scénario d'instruction. | O
2.12 | Porte d'équipage/passagers : L'ouverture et la fermeture doivent être totalement fonctionnelles. | O
2.13 | Configuration : Le simulateur doit être préparé en 2-3 heures par au plus deux (2) pompiers. | O
3 | Partie 3 : Dimensions requises relativement au SMSLIA
3.01 | Masse : Doit être d'au plus 32 000 lb. | O
3.02 | Configuration mobile : Doit être d'au plus 45 pi de longueur x 13 pi de hauteur x 8,5 pi de largeur. Doit être légalement transportable sur des routes canadiennes dans cette configuration. | O
4 | Partie 4 : Mobilité du SMSLIA
4.01 | Les composants amovibles pour les opérations et l'instruction doivent être transportables au moyen du véhicule et de la maquette d'aéronef seulement. | O
4.02 | La masse des composants amovibles ne doit pas excéder 100 lb. | O
4.03 | Le simulateur mobile d'incendie d'aéronef doit être équipé de dispositifs servant à l'arrimage de tous les composants pendant le transport. | O
4.04 | Le simulateur mobile d'incendie d'aéronef doit satisfaire à toutes les exigences canadiennes relatives au transport régissant les véhicules commerciaux sans exemptions pour les restrictions quant à la taille et à la masse. | O
4.05 | Outils spéciaux : Le simulateur mobile d'incendie d'aéronef ne doit pas nécessiter d'outils spéciaux ni d'équipement de maintenance, de configuration ou de fonctionnement. Toutes les pièces de réparation doivent être disponibles sur le marché. | O
5 | Partie 5 : Systèmes de sécurité
5.01a | Fonctions de base : Le système doit continûment surveiller les éléments suivants : - Les activités informatiques - La position de robinets de sécurité de propane - La présence d'une flamme de veilleuse - La présence de flammes principales - La présence de fumée - Les niveaux de propane du simulateur - La température du compartiment - La position de tous les interrupteurs d’arrêt d'urgence | O
5.01b | Fonctions de base : Si une condition dangereuse survient, l'ordinateur doit interrompre : - l'alimentation électrique de tous les incendies - la distribution de propane - la production de fumée et mettre en marche le système de ventilation. Ce dernier doit demeurer en marche jusqu'à 30 secondes après sa réinitialisation manuelle. La condition d'arrêt d'urgence doit être signalée à l'opérateur. | O
5.02 | Fonctions de sécurité minimales : Le simulateur doit intégrer (au moins) les fonctions de sécurité suivantes au système de base : a) Surveillance du système de vapeur de propane b) Surveillance de la température du compartiment d'instruction c) Surveillance de l'état de la flamme de veilleuse d) Détection d'un mauvais fonctionnement du matériel e) Système de ventilation pour les gaz d’échappement et surveillance f) Circuit d’air de combustion et surveillance g) Dispositif d’arrêt d’urgence h) Surveillance de la pression de la vapeur de propane i) Arrêt automatique en cas de perte de puissance | O
5.03 | Surveillance du système au propane : L'air à l'intérieur du compartiment d'instruction doit être surveillé continûment en deux (2) endroits différents pour toute concentration de gaz imbrûlés. | O
5.04 | On doit analyser l'espace aérien pour en déterminer le contenu en gaz combustibles imbrûlés, afin de déceler toute accumulation de gaz à l'intérieur du compartiment d'instruction avant l'atteinte de niveaux dangereux. | O
5.05 | Les concentrations en gaz combustibles doivent constamment être signalées au système et mesurées en pourcentage de la limite inférieure d’explosivité (LIE). | O
5.06 | Si la concentration en gaz décelée à l'un ou l'autre des endroits atteint 10 % de la LIE, le ventilateur d’extraction du compartiment doit se mettre en marche automatiquement et vider le compartment de gaz avant l'atteinte de niveaux dangereux. | O
5.07 | Si la concentration en gaz décelée à l'un ou l'autre des endroits atteint 25 % de la LIE, il doit y avoir arrêt automatique et immédiat de tout le simulateur, et le ventilateur d'extraction doit continuer de fonctionner et l'alimentation en gaz du simulateur doit être coupée et désactivée. | O
5.08 | Surveillance de la température : Le thermocouple doit être monté à 4 à 5 po du plancher. | O
5.09 | Surveillance de la température : Si le thermocouple détecte une température supérieure à 500 degrés F, le ventilateur d'extraction doit accélérer jusqu'à ce que cette température chute sous les 500 degrés F. | O
5.1 | Surveillance de la température : Si la température au capteur du thermocouple atteint les 700 degrés F, le système doit s'arrêter, fermant tous les robinets de régulation de gaz (stoppant tous les incendies et la fumée) et ventilant le fuselage pendant au moins 30 secondes après la chute de la température sous les 500 degrés F. | O
5.11 | Surveillance de la température : Une alerte appropriée de mauvais fonctionnement doit être indiquée sur le panneau de commande. | O
5.12 | État de la flamme de veilleuse : Surveillance de l'état de la flamme de veilleuse : La conception de la tête du brûleur doit être conforme à la norme 86 de la NFPA. | O
5.13 | Surveillance de l'état de la flamme de veilleuse : Le système de capteurs d'allumage doit vérifier la présence d'une source d'allumage adéquate au point d'allumage du brûleur principal. | O
5.14 | Surveillance de l'état de la flamme de veilleuse : On doit procéder à un allumage sécuritaire du propane en utilisant une source d'allumage de la flamme de veilleuse et un système de confirmation de la veilleuse éprouvés. | O
5.15 | Surveillance de l'état de la flamme de veilleuse : Le système de confirmation de la veilleuse doit être un Kromschoder IFD 258 ou l'équivalent. | O
5.16 | Surveillance de l'état de la flamme de veilleuse : Le système doit empêcher l'ouverture des robinets de gaz de la veilleuse en l'absence d'une source d'allumage ainsi que l'alimentation en propane des brûleurs principaux jusqu'à ce qu'on ait établi et confirmé la présence d'une flamme de veilleuse STABLE. | O
5.17 | Surveillance de l'état de la flamme de veilleuse : Toutes les flammes de veilleuse, à l'intérieur et à l'extérieur de la maquette de l'aéronef, doivent être surveillées comme le décrit la présente (ou grâce à une autre technique approuvée antérieurement par une autorité compétente de l'OTAN). | O
5.18 | Mauvais fonctionnement du matériel : Les fonctions du matériel, comme la position du robinet d'alimentation en gaz et l'état de la flamme de la veilleuse, doivent être surveillées par le système de commande; si ces fonctions ou l'état de toute autre condition surveillée sont inadéquats, le simulateur doit s'arrêter automatiquement et immédiatement, et le fonctionnement doit être interrompu jusqu'à ce que la défaillance soit corrigée. | O
5.19 | Système de ventilation pour les gaz d’échappement et surveillance : Le simulateur doit comporter un système de ventilation conçu pour évacuer du fuselage l'excédent de chaleur, les sous–produits de combustion, la fumée et les gaz imbrûlés. | O
5.20. | Le système de ventilation doit comporter un ventilateur d'extraction à haute température et des louvres d'entrée conçus pour vider complètement le fuselage, conformément à la norme 1402 de la National Fire Protection Association (NFPA). | O
5.21 | Le système de simulation doit réguler le fonctionnement et assurer la surveillance du débit d'air du système de ventilation à l'intérieur du fuselage. | O
5.22 | Le système de ventilation doit être actionné et il doit fonctionner à plein régime lorsque les conditions suivantes prévalent : 1) vidange du simulateur avant le fonctionnement 2) alarme de concentration en gaz ou de température 3) arrêt d'urgence automatique ou manuel | O
5.23 | Le système de ventilation doit continuer à fonctionner jusqu'à ce que la situation d'urgence ait été réglée. | O
5.24 | Surveillance du circuit d’air de combustion : On doit fournir au fuselage suffisamment d'air de combustion pour procurer une alimentation adéquate en air aux éléments du brûleur, afin d'assurer une combustion fiable de la source d'alimentation en gaz de la flamme principale. | O
5.25 | Surveillance du circuit d’air de combustion : Un capteur doit confirmer le débit d'air. | O
5.26 | Surveillance du circuit d’air de combustion : Lors de la perte du signal de confirmation d'air de combustion, la flamme du foyer et la fumée doivent s'arrêter. | O
5.27 | Surveillance du circuit d’air de combustion : Une alerte appropriée de mauvais fonctionnement doit être indiquée sur le panneau de commande. | O
5.28 | Surveillance du circuit d’air de combustion : L'utilisation d'un ventilateur d'air de combustion doit permettre d'assurer en tout temps la présence d'une alimentation adéquate en air pour l'allumage de la flamme principale, ce qui réduit les possibilités d'accumulation de gaz. | O
5.29 | Surveillance du circuit d’air de combustion : Le fonctionnement du ventilateur d'air de combustion doit être confirmé et étroitement lié au système de sécurité, comme l'exige la norme 86 de la NFPA. | O
5.30. | Arrêt d'urgence : Un circuit câblé d'arrêt d'urgence (E-STOP) doit être fourni pour que le simulateur fonctionne de façon indépendante du système de commande. | O
5.31 | Arrêt d'urgence : Les poussoirs d'arrêt doivent se trouver à l'intérieur du pupitre de commande, près de chaque porte d'entrée du simulateur. | O
5.32 | Arrêt d'urgence : Le bouton E-STOP doit permettre la fermeture de tous les robinets de commande du brûleur, l'arrêt de la production de fumée et le fonctionnement maximal des ventilateurs d'extraction jusqu'à l'établissement de conditions de fonctionnement sécuritaires et à la réinitialisation manuelle du bouton E-STOP. | O
5.33 | Arrêt automatique en cas de panne d'alimentation électrique : a) on doit utiliser des robinets à commande électrique à sécurité intégrée pour la distribution de la vapeur de propane b) les robinets doivent se fermer en moins d'une (1) seconde lors de leur mise hors tension c) si le système de surveillance informatisé détecte une condition non sécuritaire, si le système d'arrêt d'urgence est activé ou s'il y a panne d'alimentation électrique, les robinets à sécurité intégrée doivent se fermer, ce qui doit provoquer l'arrêt de toute distribution de vapeur de propane. | O
5.34 | Commandes de l'opérateur : Le simulateur mobile de lutte contre les incendies doit fournir les moyens pour qu'un seul opérateur commande à partir d'un seul endroit tous les emplacements de flamme dans tous les dispositifs. | O
5.35 | Commandes de l'opérateur : Le simulateur mobile de lutte contre les incendies doit être équipé de commandes de l'opérateur suffisamment éloignées de la maquette de l'aéronef pour que l'opérateur demeure à l'extérieur des activités et des appareils de lutte contre les incendies, tout en étant assez près pour observer les procédures tactiques, de sécurité et d'instruction. | O
5.36 | Commandes de l'opérateur : Les commandes doivent permettre la sélection individuelle d'incendies, la sélection de tous les emplacements d'incendie en même temps ou la sélection d'une combinaison (d'un mélange) d'incendies individuels sur la maquette. | O
5.37 | Commandes de l'opérateur : Le simulateur mobile de lutte contre les incendies d'aéronef doit permettre à l'opérateur d'éteindre en une seule opération toutes les flammes à partir d'un emplacement central. | O
5.38 | Commandes de l'opérateur : Le simulateur mobile de lutte contre les incendies d'aéronef doit être équipé d'un dispositif, comme un disjoncteur de sûreté, permettant l'arrêt immédiat de tout le système lorsqu'on le relâche. Ce disjoncteur doit demeurer enfoncé pendant toute l'évolution de l'incendie. | O
5.39 | Commandes de l'opérateur : Lorsqu'un interrupteur de sécurité est actionné, tous les incendies et la fumée servant à l'instruction doivent immédiatement cesser et le système de ventilation doit être actionné. | O
6 | Partie 6 : Spécifications du système (fonctionnement)
6.01 | Fonctionnement : Tous les systèmes et composants doivent fonctionner conformément à la norme suivante : a. 20 à 100 °F (fonctionnement à l'extérieur); b. -20 à 120 °F (entreposage); c. Fonctionnement en compartiment : 32 à 100 °F; d. -20 à 120 °F (entreposage); e. Humidité de 0 à 100 pourcent; f. Alimentation minimale en gaz : bouteille de propane de 250 Ib; g. Alimentation électrique minimale : 1). 240 V c.a., quadrifilaire, à la terre; 2) monophasée; 3) 60 A; 4) 60 Hz. | O
7 | Partie 7 : Production de flammes
7.01 | Production de flammes : Chaque incendie servant à l'instruction doit être alimenté par un système de production de flammes devant comporter tous les composants nécessaires pour : a) allumer et entretenir une veilleuse pour l'allumage de la flamme principale ainsi que les éléments du brûleur de la flamme principale à l'intérieur du simulateur d'incendie, afin de distribuer le gaz pour produire des flammes b) que les robinets de commande ajustent le débit du gaz aux éléments de la flamme principale c) créer un lien étroit avec les systèmes de sécurité du simulateur | O
7.02 | Le système de commande de production de flammes doit comporter un robinet d'arrêt automatique distinct étroitement lié aux systèmes de sécurité du simulateur pour interrompre le débit du gaz pendant une situation d'arrêt d'urgence ou lors d'une panne d'alimentation électrique. | O
8 | Partie 8 : Composants du simulateur - Maquette du fuselage (comportera ce qui suit)
8.01 | Doit comporter un capteur de détection de gaz - Deux voies. | O
8.02 | Doit comporter un orifice pour la fumée. | O
8.03 | Doit comporter un capteur de température de chambre à feu. | O
8.04 | Système de bouclier thermique : Le compartiment d'instruction doit être recouvert d'acier patinable en protégeant les parois extérieures de l'exposition aux flammes nues et des dommages dus à la chaleur. | O
8.05 | Doit comporter des portes d'entrée passagers à charnières (une à bâbord et une à tribord, et une de secours sur l'aile) à verrous fonctionnels simulant les verrous d'aéronef typiques pour tenir les portes fermées. Les entrées doivent également comporter des verrous fonctionnels retenant les portes en position « ouverte ». | O
8.06 | Doit également comporter une porte/rampe de soute arrière à charnières. | O
8.07 | Doit comporter des sièges passagers amovibles de part et d'autre d'une allée centrale. | O
8.08 | Le simulateur doit permettre un remaniement des sièges passagers dans une configuration en rangées, dos contre le fuselage, des deux côtés à l'intérieur de l'aéronef. | O
8.09 | Doit comporter un panneau d'accès sacrificiel pour l'entraînement à l'accès forcé. | O
8.10. | Les panneaux doivent être larges de 22 à 24 po et hauts de 46 à 48 po. | O
8.11 | L'emplacement d'un panneau doit être clairement indiqué à l'extérieur de l'aéronef et accessible à partir du sol. | O
8.12 | Une fois qu'un panneau est détruit, il doit être facile à déposer de façon à ce que l'on puisse en poser un nouveau. | O
8.13 | La maquette de l'aéronef doit être renforcée autour du panneau sacrificiel au cas où il y aurait contact accidentel avec des outils d'accès forcé et de sauvetage. | O
8.14 | Doit comporter un compartiment à batterie simulé à charnières installé très près du poste de pilotage. | O
8.15 | Doit comporter des systèmes de génération d'incendie à gaz conformes à la National Fire Protection Association (NFPA). | O
8.16 | Doit comporter un ventilateur d'extraction et un système de surveillance à température nominale élevée. | O
8.17 | Le plancher d'instruction doit être fait en tôle gaufrée en acier inoxydable de 3/16 po percée d'orifices de drainage. | O
8.18 | Interrupteurs d'arrêt d'urgence; doivent se trouver près de chaque entrée du fuselage et sur le pupitre de commande. | O
9 | Partie 9 : Composants voilure basse (exigence minimale)
9.01 | La maquette à voilure basse doit se trouver à bâbord, de 3 à 4 pi du sol. | O
9.02 | La maquette de moteur à basse altitude doit se trouver de 3 à 4 pi du sol. | O
9.03 | Doit comporter un incendie d'instruction moteur voilure basse. | O
9.04 | Doit comporter une maquette de train d'atterrissage. | O
10 | Partie 10 : Treuils de levage
10.01 | Les treuils de levage doivent être utilisés pour lever et abaisser : a) la structure de la voilure basse b) la porte de fret arrière | O
11 | Partie 11 : Escaliers
11.01 | Deux (2) escaliers d'entrée doivent être fournis. | O
12 | Partie 12 : Génératrice
12.01 | Génératrice électrique : Il doit s'agir d'une génératrice à essence portative d'au moins 12 à 15 kW. | O
13 | Partie 13 : Maquette d'incendie
13.01 | Tous les incendies d'instruction doivent être conçus en vue d’un fonctionnement sécuritaire. | O
13.02 | Le système de commande doit permettre à l'opérateur de choisir et d'amorcer simultanément tous les exercices d'instruction au moyen du panneau de commande situé au poste de commande. | O
13.03 | L'opérateur doit être en mesure d'interrompre sur le champ tout exercice, au besoin. | O
13.04 | Par communication radio, l'opérateur doit commander les opérations de combustion en réaction aux directives de l'instructeur/officier de sécurité à la maquette. | O
13.05 | L'instructeur/officier de sécurité doit déclencher les opérations de combustion au moyen d'un disjoncteur de sûreté. | O
13.06 | Incendies dans le poste de pilotage : L'incendie dans le poste de pilotage doit permettre l'instruction en maîtrise et extinction d'incendies d'équipement électronique de classe C. | O
13.07 | Incendies dans le poste de pilotage : L'incendie doit se trouver dans une maquette de console de vol, entre les sièges du poste de pilotage. | O
13.08 | Incendies dans le poste de pilotage : On doit pouvoir choisir l'incendie individuellement. | O
13.09 | Incendies passagers : L'incendie passagers doit permettre l'instruction en maîtrise et extinction d'incendies de sièges passagers de classe A dans la zone passagers. | O
13.10. | Incendies passagers : L'incendie doit se trouver sous les sièges. | O
13.11 | Incendies passagers : On doit pouvoir choisir l'incendie individuellement. | O
13.12 | Moteur n° 1 (voilure basse) : L'incendie moteur voilure doit être conçu pour permettre l'instruction en maîtrise et extinction d'incendies dans un turboréacteur survenant lorsque ce dernier fonctionne et lorsqu'il a été arrêté. | O
13.13 | Moteur n° 1 (voilure basse) : La maquette du moteur voilure doit se trouver à l'extrémité de l'aile, du côté gauche du fuselage. | O
13.14 | Moteur n° 1 (voilure basse) : On doit pouvoir allumer l'incendie de façon indépendante. | O
13.15 | Moteur n° 1 (voilure basse) : On doit pouvoir commander la longueur des flammes d'un incendie moteur en marche et des faibles flammes d'un incendie moteur arrêté au moyen d'un interrupteur se trouvant sur le panneau de commande. | O
13.16 | Moteur n° 1 (voilure basse) : L'incendie moteur en marche doit permettre des flammes longues d'au moins 10 pi. | O
13.17 | Moteur n° 1 (voilure basse) : Le moteur doit être muni d'une prise d'air/d'un capot de turbine simulés permettant un certain réalisme. | O
13.18 | Moteur n° 1 (voilure basse) : Le capot simulé doit permettre le drainage d'un jet d'eau constant envoyé par les pompiers. | O
13.19 | Incendie fuselage : L'incendie fuselage doit être conçu pour permettre l'instruction en maîtrise et extinction d'incendies à l'extérieur du fuselage. | O
13.20. | Incendie train d'atterrissage n° 1 (voilure basse) : L'incendie train d'atterrissage doit être conçu pour permettre l'instruction en extinction d'incendies survenant si les freins ne sont pas refroidis adéquatement. | O
13.21 | Incendie train d'atterrissage n° 1 (voilure basse) : La structure de la maquette du train d'atterrissage doit se trouver sous la voilure de la maquette de l'aéronef et elle doit être configurée comme un ensemble de roues jumelées. | O
13.22 | Incendie train d'atterrissage n° 1 (voilure basse) : Chaque maquette de roue doit être fabriquée d'acier patinable et doit mesurer environ 20 à 22 po de diamètre et 10 à 12 po de largeur, en plus de comporter des représentations cylindriques desquelles des flammes doivent sortir. | O
13.23 | Incendie train d'atterrissage n° 1 (voilure basse) : On doit pouvoir choisir l'incendie individuellement et le commander au moyen d'interrupteurs se trouvant sur le panneau de commande. | O
13.24 | Incendie de fuite de carburant en 3D : L'incendie de fuite de carburant en trois dimensions doit consister en une représentation d'une fuite de carburant allumée en provenance de la maquette du moteur voilure basse n° 1 provoquant un incendie de carburant déversé au sol, à l'arrière du moteur. | O
13.25 | Incendie de fuite de carburant en 3D : On doit pouvoir choisir l'incendie pour qu'il brûle en même temps que l'incendie moteur voilure arrêté. | O
13.26 | Incendie de fuite de carburant en 3D : La représentation de la fuite de carburant doit produire un incendie en cascade se trouvant à au moins trois pieds sous le moteur, dans le carburant déversé. | O
13.27 | Incendie de fuite de carburant en 3D : L'incendie de carburant déversé doit comporter une zone brûlée de 2 à 2,5 pi sur 2,5 à 3 pi. | O
13.28 | Incendie de fuite de carburant en 3D : L'incendie doit inclure la zone de déversement de carburant. | O
13.29 | Incendie de fuite de carburant en 3D : L'incendie doit produire des flammes pouvant atteindre une hauteur de 6 à 8 pi. | O
13.30. | Incendie de fuite de carburant en 3D : On doit pouvoir commander l'incendie au moyen d'interrupteurs se trouvant sur le panneau de commande. | O
13.08 | Incendie de soute : L'incendie de soute doit être conçu pour permettre l'instruction en maîtrise et extinction d'incendies survenant dans la soute d'un aéronef. | O
13.09 | Incendie d'APU : L'incendie d'APU doit être conçu pour permettre l'instruction en maîtrise et l'extinction d'incendies survenant dans un groupe auxiliaire de bord d'un aéronef. Les flammes doivent être émises à partir d'une tuyère se trouvant du côté gauche de l'aéronef. | O
| Incendie d'APU : Les flammes doivent être émises à partir d'une tuyère se trouvant du côté gauche de l'aéronef. | O
13.1 | Carburant déversé : L'incendie de carburant déversé doit être conçu pour permettre l'instruction en maîtrise et extinction d'incendies survenant à la suite d'un déversement de carburant. | O
14 | Partie 14 : Pupitre de commande
14.01 | Un pupitre de commande doit permettre à l'opérateur de commander le système d'instruction en lutte contre les incendies réels, notamment des fonctions comme l'allumage de flammes de veilleuse, la commande de la hauteur de la flamme principale, l'activation de l'effet d'embrasement sporadique ou généralisé, la commande de la production de fumée et la commande du système de ventilation. | O
14.02 | Les boutons rotatifs des pupitres de commande doivent être illuminés. | O
14.03 | Chaque bouton doit être identifié au moyen d'un code de couleur pour une fonction spécifique. | O
14.04 | L'état de l'illumination (c.–à–d., complète, clignotante ou éteinte) de chaque bouton rotatif doit indiquer l'état de chaque fonction. | O
14.05 | On doit inclure une télécommande sans fil qui, de la même façon, permettra à l'opérateur de commander le système d'instruction en lutte contre les incendies réels, notamment des fonctions comme l'allumage de flammes de veilleuse, la commande de la hauteur de la flamme principale, la commande facultative de la production de fumée et la commande du système de ventilation. | O
14.06 | L'opérateur doit être en mesure d'amorcer la flamme de la veilleuse et le système de fumée à partir des panneaux de commande. Lorsqu'il y a confirmation d'une flamme de veilleuse, l'opérateur est autorisé à commander l'allumage des incendies avant et arrière au moyen de l'unité de commande portative. | O
14.07 | Production de flammes : Chaque incendie d'instruction doit être fourni avec un système de production de flammes devant inclure tous les composants nécessaire pour : a) allumer et entretenir une veilleuse pour l'allumage de la flamme principale ainsi que les éléments du brûleur de la flamme principale à l'intérieur du simulateur d'incendie, afin de distribuer le gaz pour produire des flammes b) que les robinets de commande ajustent le débit du gaz aux éléments de la flamme principale c) créer un lien étroit avec les systèmes de sécurité du simulateur | O
14.08 | Le système de commande de production de flammes doit comporter un robinet d'arrêt automatique distinct étroitement lié aux systèmes de sécurité du simulateur pour interrompre le débit du gaz pendant une situation d'arrêt d'urgence ou lors d'une panne d'alimentation électrique. La flamme principale doit pouvoir être éteinte UNIQUEMENT par l'opérateur du simulateur et NON par la projection d'un agent d'extinction. | O
15 | Partie 15 : Instruction aux pompiers militaires après livraison
15.01 | L'entrepreneur doit dispenser de l'instruction aux utilisateurs finaux après la livraison du SMSLIA. | O
15.02 | L'instruction doit porter sur le réglage, le démontage, les limites, la sécurité et la maintenance de base par l'utilisateur du simulateur. | O
16 | Partie 16 : Maintenance annuelle
16.01 | L'entrepreneur doit fournir la maintenance annuelle détaillée du simulateur sans frais pour le MDN. | O
17 | Partie 17 : Maintenance périodique
17.01 | Le MDN sera responsable des problèmes de maintenance périodique dus à l’usure normale. | O
17.02 | Le constructeur sera responsable des problèmes de maintenance non périodique dus à l’usure normale. | O
18 | Partie 18 : Exigences en matière de livraison, d'acceptation, de retour et d'inspection
18.01 | Le chef du Service des incendies de l'Aviation royale canadienne (ARC) procédera à la livraison et à l'inspection à la BFC Greenwood (Nouvelle–Écosse). | O
18.02 | Le chef du Service des incendies de l'ARC procédera à l'acceptation du SMSLIA lors de la démonstration de l'unité totalement fonctionnelle et lorsque l'instruction requise sur cette unité sera achevée. | O
18.03 | Le chef du Service des incendies de l'Aviation royale canadienne procédera à une inspection avant livraison, à l'usine du soumissionnaire, avant la livraison de l'unité à la BFC Greenwood. | O
18.04 | Les utilisateurs suivront une formation initiale de la compagnie à la base des Forces canadiennes Greenwood (Nouvelle-Écosse). | O
18.05 | À la fin de la durée du bail, l'offrant sera totalement responsable du retrait du simulateur de la propriété du MDN. | O
18.06 | L'offrant sera totalement responsable de toutes les exigences transfrontalières, des procédures administratives et du transport du simulateur. | O
19 | Partie 19 : Généralités
19.01 | L'entrepreneur doit indiquer la marque et le modèle spécifiques offerts et fournir avec l'offre un manuel d'utilisation et de maintenance complet ainsi qu'un jeu de dessins. | O
19.02 | La marque et le modèle offerts doivent avoir été approuvés au préalable par le chef du Service des incendies d'un pays de l'OTAN (ou l'équivalent) et la documentation à l'appui doit être fournie avec l'offre. | O
19.03 | La marque et le modèle offerts doivent être d'un type couramment loué sur le marché. | O
19.04 | L'entrepreneur doit fournir les coordonnées de référence d'au moins deux (2) clients de location actuels louant au moins deux (2) simulateurs neufs en acier inoxydable livrés au cours des 36 mois précédents et toujours utilisés. | O
19.05 | L'entrepreneur doit posséder au moins cinq (5) ans d'expérience de travail avec les Forces aériennes de l'OTAN et produire de la documentation à l'appui pour le prouver. | O
19.06 | L'offrant doit pouvoir faire des affaires au Canada. | O